## ЭОМ - квартиры
Линейный монтаж электрической сети квартир
Включает в себя монтаж кабельных линий освещения, розеточной сети, штрабление, вмазку установочных коробок
Дом: | Секция: | Этаж:
Кабельный вывод под розетку в комнате выполнен на уровне 300мм от чистого пола
Кабельный вывод под розетку ТВ в комнате выполнен на уровне 1400-1500мм от чистого пола
Кабельный вывод под розетку зоны рабочей поверхности кухни выполнен на уровне 1000мм от чистого пола
Кабельный вывод под настенный светильник в с/у выполнен на уровне 2250мм от чистого пола
Кабельный вывод под настенный светильник в ванной выполнен на уровне 2250мм от чистого пола
Кабельный вывод под настенный светильник в гардеробной выполнен на уровне 2250мм от чистого пола
Кабельный вывод под розетку в с/у выполнен на уровне 1000-1300мм от чистого пола
Кабельный вывод под коробку термостата ТП выполнен на уровне 300мм от чистого пола
Кабельный вывод под выключатель выполнен на уровне 1000мм от чистого пола. Кабельный вывод под выключатель при входе расположен со стороны дверной ручки - не менее 200 мм от оси выключателя до дверного проема
Кабельный вывод под кнопку звонка в МОП выполнен на уровне 1000-1200мм от уровня чистого пола
Кабельный вывод под звонок в коридоре выполнен на расстоянии 250мм от потолка, по центру дверного проёма
Все кабельные выводы светильников, розеток и выключателей соответствуют размерным привязкам РП
Кабель сечением 4x1,5 проложен от 2х клавишных выключателей до светильника
Кабельный вывод под установку ЩК в коридоре выполнен с учётом условия установки 1800мм верх щита от уровня чистого пола
Наличие установочных коробок (мест для них) в соотвествии с планами. Коробки под выключатели расположены на высоте 1000 мм от "чистого" пола до центра, на расстоянии 150 мм от дверного проема до центра, со стороны дверной ручки. Коробки под розетки на высоте 300 мм от "чистого" пола, в зоне кухни на высоте 1000 мм от "чистого" пола.
Подрозетники ЭОМ и СС не должны располагаться в нише под шкаф в квартирном тамбуре. Точные места установки определяются по месту и согласовываются с ИТН заказчика
Кабельные линии не должны располагаться в зоне отверстия под КИВ
Переходы кабеля из стены в потолок не выходят за пределы строительных конструкций более чем на 5 мм в углу.
Кабели в штробах уложены заподлицо, нет выпирающих участков. При рывке кабеля рукой за выпуск кабель не вылетает из штробы.
Выпуски кабеля на светильники - 200-300 мм для штукатурного потолка и 400-500 мм для натяжного потолка
Выпуски кабеля на подключение выключателя/звонка/кнопки/розетки - 90-200 мм
Количество кабелей 3х1,5 в электрощитке соответсвует количеству групп освещения + звонок (один или два кабеля) + выключатели с расключением в щитке. Запас кабеля на расключение 40-60 см. Маркеровка кабеля в ЩК выполненна по группам согласно РП
Количество кабелей 3х2,5 в электрощитке соответствует количеству розеточных групп + розетки, подключаемые в щиток напрямую. Запас кабеля на расключение 40-60 см. Маркеровка кабеля в ЩК выполненна по группам согласно РП
При наличии розеток на фасадных стенах места установки розеток не попадают под оконные проемы и места установки радиаторов. При стояковой системе отопления розетки и штробы не попадают под вертикальную и горизонтальную разводку отопления.
При прокладке кабеля в стяжке пола в местах прохода через дверные проемы установлена стальная защита
Выполнен провод ДСУП (1х4 - открыто в штробе/ 1х2,5 в трубке в штробе), подготовлено место установки коробки ДСУП в каждой ванной комнате/душевой на высоте 300 мм от чистого пола и расстоянии не менее 600 мм от душевого поддона/ванны Кабель СУП проходит через розетку без разрыва до коробки СУП и возвращается обратно в розетку.
Выполнен монтаж кабеля питания электроплиты (3х6 или 5х4 в соответсвии с проектом), при этом выпуск для подключения розетки 100-200 мм, на высоте 300 мм от "чистого" пола
Жилы кабельных линий во всех распределительных коробках скручены, разварены и защищены кембриком, плотно уложены.
Распредкоробки вмазаны не глубже 1 см от поверхности стены (чтобы торчал край), если рядом друг с другом 2 РК выдержано минимальное расстояние 4 см
Все кабели и распределительные коробки зафиксированы в штробах цементным раствором в санузлах, в остальных помещениях гипсовой штукатуркой .

## ЭОМ - МОП
Линейный монтаж электрической сети МОП
Включает в себя монтаж кабельных линий рабочего и аварийного освещения, питания клапанов; монтаж коробок распаячных
Дом: | Секция: | Этаж:
Кабельные линии освещения и питания клапанов дымоудаления выполнены согласно проекту кабелями: ВВГнг-LS-3x1.5(рабочее освещение), ВВГнг-FRLS-3x1.5 (аварийное освещение и питание клапанов).
Монтаж кабельных линий МОП рабочего освещения выполнены в открытом виде при помощи металлической ленты перфорированной, гвоздя по бетону, а также в ранее закладной ПНД трубе. Линии проложены параллельно строительным конструкциям с предварительной установкой лазерного уровня.
Отводы кабельных линий осуществляются при помощи распаячных коробок, внутри которых выполняется скрутка кабелей, разварка жил и защита кембриком.
Монтаж кабельных линий аварийных групп выполнена согласно ОКЛ А-Инжиниринг.
Монтаж линий аварийного освещения и питания клапанов к потолку осуществляется при помощи металлической ленты перфорированной, гвоздя по бетону, а также в ранее закладной ПНД трубе.
Разварка коробок аварийного освещения и питания клапанов осуществлена при помощи керамического клемника.
Расстояние между рабочими и аварийными группами выполнено на расстояние не менее 300 мм друг от друга.
Силовые кабельные линии прокладываются от линий СС на расстояние не менее 500 мм.
Все кабельные линии промаркированы квадратными бирками в сответствии с проектом и однолинейной схемой с обязательным указанием названий, номеров групп, сечения и марки кабеля, напряжения кабельной линии.
Выводы под светильники и клапана выполнены в соответствии со схемой расстановки оборудования.
Кабели заведены в распределительныве коробки возле ниши ЩЭ, выполнена маркировка
Гильзы в проходках между стенами выполнены металлической трубой и окрашены
В местах установки гильз между ЛХ и МОП после протяжки кабелей выполняется заделка "Огнезой"