## КЛ МГН
Монтаж кабельных линий МГН на типовом этаже
Включает в себя выполнение штрабы, сверление стен и установку закладных, прокладку и маркировку всех кабельных линий МГН на этаже
Дом: | Секция: | Этаж:
1. в щэ приходит нужное кол-во концов (вариант с коммутатором этажным)
2. бирки перед опусками, с каждой стороны проходок через стены
3. кабель под стробоскоп выведен
4. кабель под ПУ выведен, высота от чистого пола 0,85-1,1м (1,05м от пола если стяжка еще не залита)
5. гофротруба, уложенная в шрабу, полностью утоплена на всем протяжении, закреплена

## КЛ АППЗ
Монтаж кабельных линий АППЗ на типовом этаже
Включает в себя выполнение штрабы, сверление стен и монтаж закладных, прокладку кабельных линий АППЗ на этаже, их опуски и маркировку
Дом: | Секция: | Этаж:
1. расстояние между креплениями не более 50 см
2. бирки перед щэ и оконечными приборами, с обеих сторон перегородок
3. петли под потолочные дипы закреплены не менее 50см от стен (или оставлен достаточный запас кабеля)
4. опуски под ипр, удп на высоте 150см +-10см от чистового пола (160 см от пола если не залита стяжка)
5. опуски под удп пожаротушения выполнены не далее 50см от пк
6. резервирование зкпс сохранено (растянуто согласно плану)
7. кабель заведен в квартиры, выпущен не менее чем в 15 см от углов с потолком и стенами
8. гофротруба, уложенная в шрабу, полностью утоплена на всем протяжении, закреплена

## Оконечка АППЗ
Монтаж оконечного оборудования АППЗ на типовом этаже
Включает в себя монтаж и подключение всех извещателей и оповещателей, изоляторов, приборов управления клапанами и коробок в клапанах на этаже высотой до 3,5м
Дом: | Секция: | Этаж:
1. расстояние от дип до стен не менее 50см
2. расстояние от дип до вентиляционных решеток не менее метра
3. расстояние от дип до выступающих от потолка конструкций не менее двух высот этих конструкций (или 50 см, если две высоты больше)
4. от каждой точки помещения до ближайшего дип (двух дип при алгоритме С) не более 6,4м
5. при настенном монтаже от дипа до потолка, углов стен не менее 15см
6. при монтаже из сохранена резервируемость зкпс (при кз на алс в МОП не отключится ни одна квартира)
7. при монтаже рм-к смонтирована перемычка на плюсовых клеммах питания
8. (при настенном монтаже сирен) Сирены смонтированы не менее, чем в 2,3м от пола и не менее, чем в 15см от потолка
9. при монтаже сирен и табличек правильно смонтирован МПН или УПН
10. высота ипр от пола= 1,5м+-10см
11. расстояние от удп пожаротушения до пк не более 50см
12. Подключение МДУ выполнено согласно актуальной схеме, предоставленной пусконаладчиком

## Грувлок
Монтаж оцинкованной трубы. Соединение Грувлок.
Включает в себя выполнение монтаж трубы, монтаж грувлоков.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Опоры минимум Г образные из уголка на Ду100
2 | Опоры П образные из уголка на Ду150
3 | Опоры присутствуют с двух сторон грувлока не дальше чем 1 м
4 | Поворот на 90 состоит из 2 полуотводов
5 | Присоединение к тройнику через 2 полуотвода
6 | Фитинги на поворотах в направление уклона*
7 | Максимальное шаг между опорами неизолируемый трубопровод Ду(мм)-шаг (м): 15-2,5; 20-3; 25-3,5; 32-4; 40-4,5; 50-5; 65-6; 80-6; 100-6; 125-7; 150-8.
8 | Гильзы
9 | Уклон
*

## SML
Монтаж SML трубопровода
Включает в себя выполнение монтаж трубы, монтаж соединителей.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | С лева и с права от соединения должны быть крепежи не далее 750мм
2 | Усиление обязательно должно присутствовать на поворотах
3 | Присутствуют жёсткие опоры
4 | Поворот на 90 состоит из 2 фитингов (например 2 полуотвода или косой тройник и полуотвод)
5 | Гильзы
6 | Уклон

## АУПТ питающий
Монтаж стального питающего (а также транзитного) трубопровода АУПТ
Включает в себя выполнение монтаж трубы.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Покраска трубопроводов 1 грунт 2 краска (или 3 в одном)
2 | Наличие уклона и точки перелома трубопроводов
3 | Возможность в нижних точках поставить сливные краны не нарушая нормы
4 | Возможность в верхних точках поставить воздухотводчики (водозаполненная система)
5 | Опоры и подвесы должны находиться не ближе 200 мм от сварного шва
6 | Максимальное шаг между опорами неизолируемый трубопровод Ду(мм)-шаг (м): 15-2,5; 20-3; 25-3,5; 32-4; 40-4,5; 50-5; 65-6; 80-6; 100-6; 125-7; 150-8.
7 | Жёсткие опоры
8 | Гильзы

## АУПТ распред сеть
Монтаж сталь распред сеть АУПТ
Включает в себя выполнение монтаж трубы, оросителей.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Покраска трубопроводов 1 грунт 2 краска (или 3 в одном)
2 | Шаг оросителей (Согласно проекту, паспорту оросителя)
3 | От центра колбы оросителя 8-30см
4 | От свечки до ближайшего крепежа должно быть не более 200мм
5 | Минимальное расстояние между оросителями в сетке 1,5 метров
6 | Оросители под воздуховодами не входят в сетку орошения
7 | Мах высота свечки 500 мм
8 | Воздухозаполненная система оросители только вверх головой
9 | Наличие уклона
10 | Возможность в нижних точках поставить сливные краны не нарушая нормы
11 | Максимальное шаг между опорами неизолируемый трубопровод Ду(мм)-шаг (м): 15-2,5; 20-3; 25-3,5; 32-4; 40-4,5; 50-5; 65-6; 80-6; 100-6; 125-7; 150-8.
12 | Гильзы

## Стальные трубопроводы отопление
Монтаж сталь распред сеть АУПТ
Включает в себя выполнение монтаж трубы, опор, компенсаторов.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
Трубопровод
1 | Покраска трубопроводов 1 грунт 2 краска (или 3 в одном)
2 | Неподвижные попоры согласно типовым листам если нет разрисовки в проекте
3 | Наличие уклона
4 | В верхних точках воздухоотводчики, в нижних сливные краны
5 | Максимальное шаг между опорами неизолируемый трубопровод Ду(мм)-шаг (м): 15-2,5; 20-3; 25-3,5; 32-4; 40-4,5; 50-5; 65-6; 80-6; 100-6; 125-7; 150-8.
6 | Максимальное шаг между опорами изолируемый трубопровод Ду(мм)-шаг (м): 15-1,5; 20-2; 25-2; 32-2,5; 40-3; 50-3; 65-4; 80-4; 100-4,5; 125-5; 150-6.
7 | Гильзы
Сильфонный компенсатор
1 | Направляющие скользящие опоры до и после компенсатора согласно паспорту*
2 | Монтаж направление стрелки согласно паспорту компенсатора**
3 | Ось трубопровода должна совпадать с осью компенсатора
* Обычно первая опора 2-4Dn вторая опора 14-16Dn от первой (Допускается гильзовые направляющие по согласованию с ТН застройщика)
** На лежаках по направлению движения теплоносителя. На стояках в некоторых паспортах написано по направлению движения теплоносителя, в некоторых что монтаж осуществляется строго стрелками в низ.

## PEX
Монтаж PEX
Включает в себя выполнение монтаж трубы, фитингов.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Крепеж через каждые 30-40 см
2 | Гильзы в проходах
3 | Расстояние от стен 30, там где кухня 80, от нар стены 30-40 в зависимости от типа радиатора
4 | Гофра натянута на тройники, соединителя.
5 | Разводка по коридору без пропусков, параллельно стене (Если не сказано другое по стяжке)

## ППР
Монтаж ППР
Включает в себя выполнение монтаж трубы, фитингов.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Неподвижные опоры
2 | Жёсткие опоры
3 | Максимальное расстояние между опорами ХВС (Дн-расстояние мм):16-500, 20-600, 25-750, 32-900, 40-1050, 50-1200, 63-1400, 75-1500, 90-1600. ГВС: 16-500, 20-500, 25-60, 32-700, 40-800, 50-950, 63-1150, 75-1250, 90-1400. При прохождение рядом хвс и гвс расстояние для обоих труб берется по ГВС
4 | Гильзы
5 | Нет видимых признаков нарушения процесса сварки

## К1
Монтаж К1
Включает в себя выполнение монтаж трубы, фитингов, проходок.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | На этаже (стояк) должно быть минимум 3 раструба
2 | Отклонение от вертикали 2мм на 1м
3 | Поворот на 90 состоит из 2 и более элементов, переход стояка в лежак 2 и более элементов
4 | Применение только косых прямых крестовин
5 | Продых min 200 от уровня кровли
6 | Min два хомута на этаж. Хомуты устанавливаются под раструб.
7 | Максимальный шаг креплдения Ду(мм)-шаг (м): 50-1,6; 110-2
8 | Наличие компенсаторов на последних этажах
9 | Проходки через перекрытие. Выполнены из минеральной ваты 30мм кашированных фольгой с применением ленты типа хилти или аналог

## К2
Монтаж К2
Включает в себя выполнение монтаж трубы, фитингов, проходок.
Дом: |  | Секция: | Этаж:
1 | Ревизия на первом и последнем этаже
2 | Отклонение от вертикали 2мм на 1м
3 | Поворот на 90 состоит из 2 и более элементов, переход стояка в лежак 2 и более элементов
4 | Min два хомута на этаж
5 | Проходки через перекрытие. Выполнены из минеральной ваты 30мм кашированных фольгой с применением ленты типа хилти